2022年武汉市机关事业单位工勤人员技术等级考评

实际操作技能考试工种技能点（第一批）

	考点名称
	工种名称
	级别
	技能要求
	考试时间

	湖北生态

工程职业

技术学院
	锅炉

操作工
	初级工
	1、能穿戴劳动防护用品

2、能检查安全阀、水位计、温度表和压力表

3、能检查锅炉各系统阀门、支吊架、保温层和膨胀指示器

4、能检查锅炉引风机、送风机、给水设备和燃料供给设备

5、能检查锅炉房照明设施

6、能检查固体燃料锅炉除灰除渣装置

7、能检查锅炉房消防设施

8、能检查锅炉燃料系统

9、能关闭锅炉人孔和手孔，并调整烟气挡板处于启动要求的开度

10、能铺设引火物至层燃锅炉或循环流化床锅炉炉排合适位置

11、能操作给水装置，调节锅炉给水至正常水位

12、能启动引风机或送风机，完成锅炉膛炉点火前的通风吹扫

13、能从电加热锅炉、层燃锅炉、室燃锅炉和循环流化床锅炉中选择一种炉型，完成锅炉的启动或点火操作

14、能读取压力表、水位计和温度表的数据

15、能读取流量计和氧量表的数据

16、能调整锅炉燃烧工况，使炉墙和本体均匀膨胀

17、能监视锅筒内水温，在接近大气压力对应的饱和温度时，调整排污阀门开度以控制锅筒水位在正常范围内

18、能监视锅炉压力，当蒸汽从放空阀或提升的安全阀排汽管冒出时，关闭放

空阀或安全阀


	5月13日10:00—12:00

	湖北生态

工程职业

技术学院
	锅炉

操作工
	初级工
	能在压力升至0.05~0.10MPa时完

成水位计的首次冲洗和水位校对工作

能在压力升至0.10~0.20MPa时完

成压力表存水弯管的冲洗和压力表可靠性检查

能在压力升至0.20~0.30MPa时检

查各连接部位有无渗漏，并能利用工具完成人孔、手孔和法兰螺栓的紧固

能在压力升至0.30~0.40MPa时重

启给水装置给锅炉上水，并完成锅炉排污

23、能在压力升至接近锅炉工作压力时完成水位计冲洗工作

24、能切换锅炉给水自动调节和手动调节方式

25、能监视锅筒水位，手动操作或通过控制系统调整给水调节阀，实现均衡给水，保证锅筒水位在正常范围内

26、能监视给水流量和锅筒压力

27、能通过调节燃料量和进风量来调整介质压力，使其在正常范围内

28、能通过调节给水流量来调整介质压力，使其在正常范围内

29、能通过调节锅炉介质出口管道阀门开度来调整介质压力，使其在正常范围内

30、能通过调节燃料量、进风量以及介质流量来调整介质温度

31、对于输出饱和蒸汽的锅炉，能通过调整锅炉汽压来调整出口介质温度
	5月13日10:00—12:00

	湖北生态

工程职业

技术学院
	锅炉

操作工
	中级工
	1、能检查锅炉可见受压部件是否有腐蚀、磨损、积灰、结焦等缺陷

2、能检查锅炉支撑及膨胀情况

3、能操作省煤器再循环阀门使其置于启动要求的开度

4、能检查确认锅炉检修工作已结束

5、能检查确认锅炉各系统安全隔离措施已恢复

6、能按照操作规程要求，控制好锅炉上水速度

7、能检查锅炉上水期间有无泄漏

8、能处理吹扫不充分、燃料不足等异常状况

9、能处理锅炉联锁保护异常、电磁阀不工作等故障

10、能调整锅炉燃烧工况，使锅炉按规定的速率升压升温

11、能操作压火状态下的锅炉，完成升温升压操作

12、能检查锅筒（锅壳）、集箱、管道、人孔、法兰、管接头及阀门是否有泄漏现象

13、对于蒸汽锅炉，能监视蒸汽锅炉锅筒及出口蒸汽压力、蒸汽流量、烟气氧量变化，及时调整锅炉燃烧工况和给水流量，使锅炉蒸发量与用户用汽量保持平衡，保证锅筒和出口蒸汽压力、蒸汽温度在正常范围内

14、对于热水锅炉和有机热载体锅炉，能监视热水、有机热载体锅炉介质温度和流量的变化，及时调整锅炉燃烧工况，使锅炉吸热量与用户放热量保持平衡

15、对于热水锅炉，能通过调整燃料量、风量及给水流量，使热水锅炉出口水温比运行压力对应的饱和温度低20℃,同时能够使出水和回水温差不超过30℃,各循环回路出水温差不超过10℃

16、能操作安全阀手柄，完成锅炉安全阀手动排放试验

17、能操作水位计和压力表阀门，完成水位计连接管、压力表存水弯管的定期冲洗

	5月13日10:00—12:00

	湖北生态

工程职业

技术学院
	锅炉

操作工
	中级工
	18、能参照就地水位计读数，完成锅炉就地水位计和远传水位计的校对

19、能完成高低水位报警器功能试验

20、能操控锅炉排污阀门，完成锅炉的

定期排污

21、能完成锅炉运行期间的定期巡回检查

22、能填写锅炉运行（试验）工作记录

23、能操控阀门，完成压力表的投停

24、能操控阀门，完成水位计的投停

25、能分析锅炉故障原因，完成紧急停炉请示

26、能按紧急停炉操作要求，实施紧急停炉操作

27、能使用压缩空气完成燃油锅炉油喷嘴和管道内余油的吹扫

28、能打开燃气锅炉燃气系统放空阀，并加设警示标志

29、能操控各系统疏水阀和排污阀，在干保养前将炉内余水排放干净

30、能完成锅炉停炉后受热面的腐蚀防护工作

31、能完成压力表日常维护保养

32、能完成流量计日常维护保养

33、能分析处理安全阀漏汽问题

34、能分析处理安全阀超过整定压力定值不起跳问题

35、能分析处理安全阀未到整定压力定值提前起跳问题

36、能分析处理压力表指针不回零、指针不动以及指针异常抖动问题

37、能分析处理压力表表面模糊不清或有水珠问题

38、能分析处理水位计汽水旋塞堵塞、泄漏问题

39、能分析处理玻璃管水位计破裂问题

40、能分析处理玻璃管水位计被填料遮盖问题

41、能分析处理通风、除灰除渣等转动机械轴承振动和损坏故障

42、能分析处理转动机械电动机损坏故障


	5月13日10:00—12:00

	湖北生态

工程职业

技术学院


	锅炉

操作工


	中级工
	43、能分析处理给水装置不上水故障

44、能分析处理给水装置倒流故障

45、能分析处理阀门渗漏问题

46、能分析处理阀杆失效故障

47、能处理炉排卡住故障

48、能分析处理燃料供给不稳定等故障

49、能完成锅炉缺水处理操作

50、能完成锅炉满水处理操作

51、能完成锅炉超压处理操作

52、能完成空气预热器泄漏的处理操作

53、能完成锅炉燃烧不稳定的处理操作

54、能通过观察炉膛火焰颜色，判断燃烧器工作是否正常

55、能完成热水锅炉汽化的处理操作
	5月13日10:00—12:00

	
	
	高级工
	1、能检查锅炉本体及锅炉范围内管道是否满足启动要求

2、能查阅锅炉检修、保养记录

3、能在进入锅炉内部作业时组织好外部监护

4、能检查锅炉安全附件

5、能检查锅炉风压表、氧量表、流量计等仪表是否正常

6、能完成试验指示灯、报警器及电气联锁装置的试验操作

7、能组织完成燃油泄漏试验

8、能完成锅炉的点火操作

9、能通过观察火焰判断锅炉点火后燃料着火状况

10、能在锅炉升温升压过程中完成压力和温度的调整操作

11、能在锅炉升压过程中完成防止锅炉水位异常的调控操作

12、能操控阀门处理锅炉暖管过程中产生的振动、温度升高过快等异常情况

13、能操控阀门处理母管制锅炉并汽时产生的蒸汽压力不稳、水位大幅波动等异常情况

14、能完成锅炉热风干法保养的操作
	5月13日10:00—12:00

	湖北生态

工程职业

技术学院
	锅炉

操作工
	高级工
	15、能利用炉膛温度，完成余热烘干保养的操作

16、能检查干燥剂是否失效并计算干燥剂（石灰、氯化钙、硅胶）的需要量，能将干燥剂放置在合适部位

17、能清洗长期停用的锅炉附属设备，并对其进行维护保养

18、能排放引风机、送风机以及链条炉减速箱中的润滑油并能定期进行盘车操作

19、能清理锅炉内部

20、能操控给水阀门完成锅炉上水

21、能配制碱液，在锅炉点火升压到0.20～0.30MPa后，将碱液注入到锅炉

中

22、能检查锅筒（锅壳）、封头、集箱、管板、炉胆等部件表面质量

23、能检查锅炉受热面管表面质量

24、能检查锅炉受压部件焊接接头的表面质量

25、能检查胀接锅炉的胀接质量

26、能检查锅炉拉撑件表面质量

27、能检查锅炉给水管和主蒸汽管表面质量

28、能检查锅炉炉墙及绝热保温材料

29、能检查锅炉吹灰器

30、能检查锅炉安全附件

31、能组织并完成锅炉附属设备外观和运行功能检查

32、能检查空预器

33、能处理空预器堵塞、腐蚀和漏风等缺陷

34、能按照锅炉水压试验方案要求，完成锅炉水压试验前的开关操作，调控好水压升降压速率

35、能完成锅炉水压试验升压、保压、降压阶段的检查并完成锅炉降压和放水

36、能填写锅炉水压试验记录
	5月13日10:00—12:00

	湖北生态

工程职业

技术学院
	锅炉

操作工
	技师
	1、能操控锅炉使其从进水至满负荷阶段均能平稳运行

2、能调整锅炉负荷

3、能调整锅炉水位

4、能调整锅炉介质的压力

5、能调整锅炉介质的温度

6、能调整锅炉介质的品质

7、能通过调整锅炉燃烧工况来调节锅炉烟气排放物浓度

8、能通过操作环保设备来调整锅炉烟气排放物浓度

9、能编制锅炉计划停炉操作规程

10、能编制锅炉紧急停炉操作规程

11、能编制锅炉保养技术方案

12、能组织实施锅炉保养

13、能组织完成锅炉内部检验前现场各项准备

14、能通过操作阀门和装设堵板，完成锅炉蒸汽、给水、排污、风、电、燃料等系统的隔离操作

15、能检查监督锅炉人孔、集箱手孔及减温器的拆卸工作，做好部件冷却

16、能制定锅炉烟道、燃烧室通风、防毒、防火和防爆措施

17、能查阅有关技术资料，如设计图样、强度计算书、材质证明书、运行记录等

18、能组织完成锅炉本体的检修

19、能组织锅炉范围内管道的检修

20、能编制锅炉水压试验方案

21、能组织完成锅炉的水压试验

22、能配合有关单位，做好超压水压试验的辅助工作

23、能分析处理锅炉辅机常见故障

24、能分析处理锅炉本体常见故障

25、能制定锅炉故障预防措施

26、能针对锅炉常见故障的预防措施，对三级/高级工及以下级别人员进行定期技术培训

27、能完成锅炉本体风险隐患排查工作并制定排查方案

28、能完成辅机的风险隐患排查工作并制定排查方案
	5月13日10:00—12:00


